热电冷三联供技术分析

长安大学    韩  漪

(长安大学 环境科学与工程学院,陕西 西安 710054)

摘要  把热电冷三联产与三分产的煤耗差分为供热煤耗差、供电煤电耗差和供冷煤耗差。通过对这三部分煤耗差的比较分析，得出了热电冷三联产节能的条件。结合工程实例说明三联产具有节能性，并说明天然气热电冷三联供系统是今后发展的必然趋势。

关键词   热电冷三联产   三分产   煤耗差  天然气

Technical analysis of cogeneration generation of heat power and cold

HAN  Yi

(School of Environmental Science and Engineering, Chang’an University xi’an 710054, china)

Abstrac：Breakdowns the energy consumption between cogeneration and separate generation of heat power cold into coal consumption differences of heat，power and cold supply.analysizes coal consumption ,getes energy saving condition.  combines engineering example, showes that development of system of natural gas cogeneration generation of heat power cold is a trend .

Keywords： cogeneration generation of heat power cold   separate generation of heat power cold    coal consumption    natural gas

１ 引言

（Cooling, Heating & Power）热电冷三联供，即通过能源的梯级利用，燃料通过热电联产装置发电后，变为低品味的热能用于采暖、生活供热等用途的供热，这一热量也可驱动吸收式制冷机，用于夏季的空调，从而形成热电冷三联供系统。随着人们对环保意识的提高，洁净能源已备受人们的关注。其中天然气是一种高热值的洁净能源。它不但储量丰富而且环保，因此以天然气为燃料的热电冷三联供系统将会受到人们的青睐。以天然气为燃料的燃气热电冷联产系统的最大特点是对不同品质的能量进行阶梯利用。温度比较高的，具有较大可用能的热能用来发电，而温度较低的低品位热能则用来供热或制冷。下图为三联供系统的流程图.

该系统由以天然气为一次能源QP的内燃机,发电机,吸收式制冷系统和蒸汽压缩式制冷/热泵系统

组成。热泵的驱动力是常规热电联产机组总电量NCCS的一部分。NCCS是热电冷联产系统的输出电量。内燃机的供热量QICE是来自燃烧产物的热量QCP与来自冷却汽缸的热量QEC之和。用QCP作为吸收式制冷系统的驱动热能;热泵冷凝器放热QCH和冷却汽缸得热QEC用于供热水.图示系统分别从吸收式制冷机的蒸发器得到制冷量QEA,从换热器及热泵冷凝器得到制热量QEC+QWH+QCH,以及发电量NCCS.这个系统的特点是回收吸收式制冷机的吸收器和冷凝器的放热作为压缩式热泵蒸发器的吸热.前者作为后者的低温热源,后者为前者提供冷却水.它还能产生出两种温度的热水以满足不同的需要[1]。

2 热电冷三联产与三分产能耗比较

三联产与三分产能耗比较的基准为供给用户处的热、电、冷相同 。以煤为燃料的三分产与三联产之间一次能耗差即煤耗差可以反映二者的节能情况，本文将围绕着该煤耗差展开分析。为分析问题方便起见，本文将三分产与三联产的煤耗差分解成供热、供电、供冷三部分进行分析讨论。

2.1三分产与三联产煤耗差

三分产与三联产煤耗差等于两者在供热、供电、供冷三方面煤耗差（均以标煤计）之和，用公式表示为

△B=△Br+△Bd+△Bl     (1)

式中    △Br——锅炉房与热电厂供热煤耗差，kg/h;

△Bd——纯发电厂与热电厂供电煤耗差，kg/h;

△Bl——电力供冷与联产供冷煤耗差，kg/h;

以下对供热、供电、供冷三种煤耗差依次进行分析讨论[2]。

2.2锅炉房与热电厂供热煤耗差

锅炉房与热电厂供热煤耗差主要是由于锅炉房与热电厂供热效率不同而产生的煤耗差，计算公式如下：

（2）

式中   0.1228——系数，3600/29308，s..kg/(kwh)

Qr——夏季(或冬季、全年)各供热系统平均热负荷，kw;

ηgr, , η/gr——分别为热电厂和锅炉房供热效率；

ηrw ，η/rw——分别为热电厂和锅炉房热网效率；

ηgl ，η/gl——分别为热电厂和锅炉房锅炉效率；

ηgd ，η/gd——分别为热电厂和锅炉房管道效率；

由公式（2）可知，当Qr不变时，△Br随ηgrηrw的增大而增大，随η/grη/rw的增大而减小。一般情况下热电厂与锅炉房相比具有优势，主要的影响因素是锅炉效率。锅炉效率与燃料种类、燃烧方式有关，而且一般随锅炉容量的增大而增大。锅炉效率也总是随负荷的增大而增大[2].。

2.3纯发电厂与热电厂供电煤耗差

纯发电厂与热电厂均通过电网向用户供电，供电效率按热电厂供电功率计算。

纯发电厂与热电厂供电煤耗差计算公式如下

(3)

式中 p——夏季（或冬季、全年）热电厂平均发电功率，kw;

ε——热电厂全厂自用电率，一般可取0.12——0.16;

bd  ,br——分别为电厂和热电厂供电煤耗，kg/(kwh);

εl——电厂至用户间输变电线耗损率；

ε/l——热电厂至用户间 输变电线耗损率。

从公式(3)可知当不考虑供电量p(1-ε)的变化和εl  , ε/l 的差别时, △Bd主要取决于纯发电厂与热电厂的供电煤耗差bd - br.由于目前作为比较标准的bd 在某个地区某个时期内为定值,那末当 br<bd 时, △Bd>0,即热电厂供电节能[2]。供电煤耗差与热电机组的形式,参数,容量有关,其中与热,冷负荷有着很大的关系.当热负荷或冷负荷增大时,煤耗差增大;当热负荷,冷负荷同时增大时,煤耗差则增加更多,但煤耗差增加的幅度即节能性随热负荷和冷负荷的增大而减小。由于冷、热负荷较小时热电机组供电煤耗较高，而冷、热负荷较大时供电煤耗较低，所以只有保持在一定的冷、热负荷条件下才能使热电组供电煤耗差△Bd>0，其中抽气机组比背压机组需要有更大的冷、热负荷。在冷、热负荷率相似的条件下，热电机组初参数和容量越大，△Bd越大；抽气、背压参数越大,△Bd越小。当夏季热负荷较小时，热电机组供电煤耗较高，此时br＞bd，△Bd＜0；而在这时增加制冷热负荷可降低供电煤耗，并且冷负荷越大br越小，从而可使△Bd>0。在夏季热负荷为Qr=0时，电冷联产与电冷分产相比需要有较大的冷负荷才能使△Bd>0，具有节能性。当冬季Ql=0时，热电联产与热电分产相比也需要有较大的Qr才能使△Bd>0。由此可知当Qr、QL都不大时，热电机组实行三联产对供电节能特别有利。

2.4电力供冷与联产供冷煤耗差

联产供冷与电力供冷的冷媒介质均为冷水，其冷却方式均为水冷式，并假定制冷站均位于与电厂或热电厂保持一定距离的空调用户区。

电力供冷与联产供冷媒耗差计算公式如下:

=

式中   △Bl , d——电力供冷与联产供冷用电煤耗差，kg/h;

Bl , x——溴化锂制冷机用热煤耗差，kg/h;

Br , d——热电厂增加产汽用电煤耗差，kg/h;

Ql ——夏季（或冬季、全年）各空调系统平均冷负荷，kw;

△n x l——电力供冷与联产供冷电耗率之差，kw/kw;

ξ——溴化锂制冷机热力系数；

ηrwl—— 一次蒸汽热网效率；

ηlz——制冷站热效率；

ηlww——冷网效率。

供冷电耗率为单位冷负荷电耗。电力供冷与联产供冷电耗率之差等于电力供冷电耗率减去联产供冷电耗率。电力供冷电耗率包括压缩式制冷主机和冷却水系统电耗率，通常平均值前者可取0.2135kw/kw(COP=4.6838),后者（冷却水泵和冷却塔风机）可取0.0317kw/kw;联产供冷电耗率包括溴化锂制冷主机和冷却水系统电耗率，通常平均值前者可取0.0075kw/kw,后者可取0.0474kw/kw。两者供冷方式的冷水系统电耗率基本相同，故计算电耗率之差时不必考虑。由此可得一般情况下两种供冷方式电耗率平均之差△n x l=0.1903kw/kw。△n x l随制冷系数、溴化锂制冷主机电耗率、吸收式冷却水系统电耗率的增大而减小，随压缩式冷却水系统电耗率的增大而增大[2]。

由以上分析可知一般情况下供热节煤量	△Br＞0，且随Ql的增大而增大，随Qr的增大可能稍有增大；供电节煤量△Bd＞0，且随冷、热负荷的增大而增大；供冷耗煤量△Bl＜0，且随冷负荷的增大而大幅度减小，但随热负荷的增大而稍有增大。所以，根据公式(1)有

△B ＞0   △B ＜0   △B=0    （5）

即三联产与三分产相比有节能、耗能、不节能也不耗能三种情况。从△B ＞0可得三联产与三分产相比的节能条件为：

（△Br+△Bd）＞|△Bl |

节能条件为供热节煤量加供电节煤量之和大于供冷耗煤量。三联产的节能条件和判断依据也是用于电冷联产与电冷分产或热电联产与热电分产相比的节能性分析。

2.5提高三联产的措施

设法降低溴化锂制冷机组热耗和电耗，例如采用三效溴化锂制冷机组；应尽量选择机型、参数、容量合适的热电机组和高效率炉型，提高热电厂供热（冷）、供电运行效率。

3  实例分析

淄博市张家店热电厂有两台供热机组，一台B2590/10背压式供热机组，另一台是CC2590/10/1.2抽凝式供热机组，最大供热能力为220t/h,冬季热负荷已满，且供热能力不足。但夏季，热负荷只有110t/h，冬夏相差一倍以上，为了使热电机组充分发挥效益，于1992年建成一台84MJ溴化锂吸收式制冷机，以热电厂富余的蒸汽为动力，推动制冷机生产冷水进行空调降温，将全厂的生产车间、实验室、办公楼、医院、托儿所、餐厅、礼堂、单身宿舍、家属楼共22700㎡，在冬季已有采暖的基础上夏季都配上了空调。由于用的是热力制冷空调，为电网节省电力。在夏季热负荷低谷时增加供汽3.1t/h, 热电机组既多发电又节能。在厂内试点的基础上，国家投资1900万元在市内安排了几个溴化锂吸收制冷项目。1993年已建成冷暖站3个，冬季供热19.5万㎡，夏季集中供冷7.5万㎡，平均增加用汽15.5t/h，计划供冷10.5万㎡，供汽量21.7t/h。经过一年的运行表明，经济效益、节能效益和社会效益均比较明显。将溴化锂吸收制冷空调和窗式电力空调进行比较，投资比为1：1.4,运行费用比为1:1。宾馆、商场等公共建筑溴化锂吸收式制冷空调和螺杆式中央空调对比，投资比为1：1.2运行费用比为1：1.1，溴化锂吸收制冷与电力制冷的能耗比为1：3～1：4。为了比较溴化锂吸收制冷空调与电力制冷总能耗，将热电厂发电煤耗、溴化锂制冷的热耗和电耗加在一起，于大电厂发电煤耗加上电力空调的电能消耗都折成标煤作为对比。热电制冷总能耗与电力制冷总能耗之比为1：1.7，节能效果显著。另外，前者噪音低，震动小，没有氯氟烃对大气层的破坏，有利于环境保护[3]。

4 结束语

天然气是一种高热值的洁净能源。天然气不但是珍贵的化工原料和优质的民用燃料，而且还可以作为发电燃料使用。首先由于天然气的储量丰富，全球天然气探明储量在不断增加。其次是环保对消减CO2排放量的迫切要求，因此，大力消减能源消费过程中CO2排放量，促进由煤向天然气的转换。第三是天然气能源利用效率的不断提高。在采用天然气热电冷三联供系统中，发电效率得到很大的提高，清洁、高效是衡量发电技术先进与否的两条重要标准。天然气热电冷三联供系统集天然气清洁能源与高效发电方式于一身，已成为当今世界最受重视的实用技术。

参考文献

[1].陈君燕.热电冷联产系统的节能.暖通空调,2002,32(2)

[2].韩学延.热电冷联产与分产能耗比较分析.暖通空调,2003,33(6)

[3].苏保玲.热电冷三联供势在必行.山东建筑工程学院学报,1998,13（1）

[4].薛梅,董华.天然气热电冷联供系统的效益分析.青岛建筑工程学院,23（5）