2#炉风压施工技术措施

一、工程概况：

XXXX电厂一期2*300MW机组，锅炉采用美国B&W公司RBC自然循环燃煤锅炉的标准布置。采用自然循环、一次再热、单炉膛、“W”火焰燃烧方式，平均通风、固态排渣、露天布置的全钢架结构燃煤锅炉形式，采用三分仓预热器，拱区采用大风箱结构，前后侧拱区各布置8只煤粉燃烧器，锅炉顶部和底部分别采用顶包和底包结构：采用双进双出钢球磨煤机，冷一次风机正压直吹式制粉系统，给煤机及磨煤机供有密封风，它是锅炉本体安装结束后和投运前的一道重要工序，是保证锅炉安全可靠运行的重要手段。

有关的设备规范：

a、送风机（每台）

- 型号：ASN-2016/900   电动机型号YKK500-4TH

- 流量：526500m3/h      电动机功率：900KW

- 设计全压：4541pa 　　 电动机电压：6KV

- 转速：1490r/min       电动机转速：1490r/min

- 重量：879Kg          电动机重量：6460Kg

b、引风机（每台）

（1）型号：AN28e6(V19-1°)  电动机型号：YKK710-8G-W

（2）流量：976428 m3/h      电动机功率：1600KW

（3）设计全压：4700 pa      电动机电压：6KW

（4）转速：740 r/min         电动机转速：745 r/min

（5）介质温度：128℃

- 风机效率：85.1%        防护等级：IP54

- 轴功率：1529KW

- 转动惯量：1680 Kg.m2

- 重量：30000 Kg            电动机重量：16000Kg

c、一次风机（每台）

- 型号：AH-R210SW（PAF）  电动机型号：YKK500-4

- 风量：191772 m3/h          电动机功率：1120KW

- 静压：15865 pa             电动机电压：6KV

- 转速：1480r/min            转速：1480r/min

- 温度：37.1℃

- 重量：13100 Kg             重量：5300 Kg

- 防护等级：IP54

d、密封风机（每台）

- 型号：CMF6N8.ID110        电动机型号：Y280M-4

- 流量：38952 m3/h            电动机功率：90KW

- 压力：5000 pa               电动机电压：6KV

- 转速：1485 r/min            电动机转速：1485 r/min

- 温度：37.1℃

二、编制依据：

1．XXX公司锅炉说明书及有关图纸、技术资料

2．《XXX电厂一期2*300MW工程2#锅炉专业组织设计》

3．《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）

4．电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T5047-95

5．《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇

6．《电力建设安全工作规程》DL5009.1-92

三、锅炉风压试验的目的

1．风压试验的目的

1．1检查辅机冷态启动的质量，包括瓦温、振动、连锁及保护等

1．2检验风煤系统挡板及操作装置的灵活性及位置的正确性

1．3检验炉膛、水平烟道、尾部烟道、灰斗、电除尘及烟风煤管道的严密性

2．风压试验的范围

2．1本次风压试验范围包括引风机、送风机、空气预热器、电除尘、炉本体、风箱、捞渣机、水封、烟风道等风烟系统，以及一次风机、磨煤机、煤粉分离器、煤粉管道、燃烧器等制粉系统。

四、风压试验应具备的条件

1．送风机、引风机、一次风机安装完毕并验收合格；磨煤机耳轴密封系统安装完，与给风机连接管有效隔离；空预器整体密封完。

2．附属机械的砼二次灌浆达到设计强度要求

3．必要的监测，保护控制系统的安装已完成

3．1轴承温度监测系统完成

3．2润滑、液压油站监测、保护系统安装完

3．3出入口挡板，动叶调节装置的控制系统安装完

3．4电源控制系统安装完

3．5马达空转前，须启动加热系统加热24小时

4．冷却水系统安装完成并冲洗合格

5．有关附属系统调试工作已完成

5．1所有电源控制系统通电检查应安装正确

5．2润滑油系统完成，油站的管路冲洗、换油、油系统试运正常，安全压力、温度、压力保护定值调整合格

5．3动叶、挡板门开度与指示调整正确，电动执行器行程与指示高度合格

5．4冷却水系统通水检查，水压，水流量满足要求，水路畅通且无渗露

6．附属机械的事故按钮工作正常、可靠

7．转动机械的裸露部分应有保护罩和围栏

8．送风机、引风机、一次风机的电流表安装完毕，能投入使用

9．引风机防雨罩安装完毕

10．送风机、引风机、一次风机的电动机空转合格

11．炉本体及烟风煤管道安装完毕，临时加固已拆除，并清理干净，验收合格

12．烟、风、煤管道的各种孔门及附件安装完毕，支吊架生根位置正确，焊接牢固

13．锅炉冷态通风试验测点安装焊接完

14．烟、风、煤管道及附属机械的风门安装焊接完，风门及挡板关闭严密，调节灵活，开关方向正确，并有明显的开关标记，送风机、引风机、一次风机调整门具备远方操作条件

15．所有风压表安装完毕并校验合格

16．炉膛应临时装设量程>2000 pa的U形玻璃管风压表

17．炉膛水封安装完毕,通水试投,水封严密不露

18．附属机械启动前,轴承温度计配齐并调试合格

19．所有风压系统的梯子、平台、扶梯、栏杆安装完毕

20．风压系统具有良好的照明并有可靠的通讯设施

21．引风机出口烟道到烟囱畅通无阻

22．拱区、炉顶、折焰角等处密封及耐火砼安装完

23．燃烧器，吹灰器安装完毕

五、风压试验的程序：

1．检查锅炉炉膛、水平烟道、竖井、预热器、六道、电除尘等部位，清理干净并确信内部无人时，关闭所有孔门

2．投锅炉水封

3．将六道的风门开关一次，检查风门有无卡涩，确定风门的正确开关及操作机构的灵活性，检查无误后，将这些风门调至全开位置

4．关闭给煤机闸门，打开低过、低再烟气挡板门

5．启动辅助系统

5．1通冷却水

接通闭水冷却系统，打开引风机润滑，液压油站冷却水进出口门，打开送风机、一次风机液压油站冷却水进出口

5．2启动送风机液压油系统

检查系统再循环门应关闭，出入口门打开，压力表计关断阀打开，检查滤网应清洁，检查油箱油温在允许范围内，启动油泵，检查油泵的转向与指示标记一致，检查出口油压应合格，否则进行调整

5．3启动引风机润滑油系统：

检查系统再循环系统应关闭，出入口门应打开，表记关断门打开，检查滤网应清洁，检查油箱油温在允许范围内，检查油泵转向应与实际指示相符。启动油泵，检查油流量应符合要求。

6．电机空转

6．1拆除电机与风机对轮联轴器及护罩，接通电源，点动电源程序开关，判断电机转向，不正确应进行接线调整。

6．2启动电机，记录空转电流，电机空转2小时。

7．启动风机

7．1电机空转合格，手动盘动风机对轮无卡涩

7．2切断电源，安装联轴器及护罩

7．3关闭送、引风机入口调节挡板门；打开送、引风机出口调节挡板门，关闭送、引风机动叶

7．4风机启动顺序及打压方法：

①交叉启动1#引风机→2#送风机→2#引风机→1#送风机，利用风机入口导向装置维持炉膛压力-20 pa～-40 pa，然后关闭引风机入口引向装置维持炉膛压力150mm水柱，利用正压检查锅炉竖井、水平烟道及尾部烟道，冷却风道出口及热风道的严密性。启动时间有一定的间隔，转速达到定额转速后，按动事故按钮，事故按钮应动作灵活、可靠。

②引、送风机启动后，监测启动电流值，检测并记录空载电流，引、送风机运转平稳后，再启动一次风机，维持炉膛压力150mm水柱，检查制粉系统，检查完毕，停一次风机。

③风压试验检查方法及重点检查部位

风压试验检查方法：炉膛压力达到要求后，用火把检查，如果火焰偏斜，说明此处泄露，做好书面记录，并在泄露处用油漆做好标记，待风压试验结束后进行处理。

重点检查部位：炉顶密封、磨煤机出口关闭挡板区、各种孔门、炉出口密封、烟风道伸缩节、炉膛密封各风门轴端、空预器外壳、炉膛及水平烟道转角处，烟、风、煤管道的法兰连接等部位。

④停风机顺序

1#送风机→2#引风机→2#送风机→1#引风机

8．风机运行中的监测项目

8．1风机不在喘振区运行

8．2主轴承度、振动，电机轴承温度、震动

8．3液压、润滑油箱油

8．4滤油器的运行状态

8．5液压、润滑油温

8．6液压油油温

8．7润滑油油量

9．运行中紧急停机条件

9．1轴承温度过高，经检测主管人员要求的

9．2轴承振动过大，经检测主管人员要求的

9．3出现以下情况，监测人员可以按动事故按钮，紧急停机

9．3．1轴承温度急剧上升时

9．3．2有异常声响危急设备安全的其他情况

10．运行中一般故障处理

10．1油站压力、油量低

10．1．1检查滤油网是否清洁，必要时切换、清洗滤油网

10．1．2泵入口泄露；检查出泄露处后处理

10．1．3安全阀定值低，调整安全门定值

10．1．4油温太高，加大冷却水量

10．2喘振

风机在喘振区工作，重新调整运行工况，如果在喘振区内运行超过15分钟，将会造成叶片折断。

10．3泄露

10．3．1螺栓松动法兰泄露；紧固螺栓，压紧法兰

10．3．2运行中不能处理的，做好标记

11．维持炉膛正压150mm水柱，利用正压检测炉膛竖井、水平烟道及尾部烟道、六道、预热器及电除尘的严密性

六、风压试验结束后，缺陷处理办法

1．对烟、风、煤管道的漏风处要补焊

2．对于法兰漏风，用石棉绳加铅油堵塞

3．对于孔、门漏风，应将结合面修平，加上石棉绳并抹铅油后重新装好

、风压试验质量控制点及检查验收

1．整体风压试验为现场见证点，整个过程应在监理、项目部、质检科监督下进行；风压试验为四级验收，应4-8小时通知质检科，提前12小时通知监理

2．出现下列情况应停风机：

2．1严重漏油、漏水、漏风等现象

2．2轴承工作温度不稳定，滚动轴承温度高于80℃，轴承工作温度上升很快时

2．3轴承震动0.10mm

2．4各转动机械及电机发生强烈震动，轴向位移增大同时内部有摩擦声或撞击声

3．风压试验验收标准；

| 检验指标 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验压力 |  |  | pa | 按设备技术文件为1500 pa | 试验时观察风压计 |
| 风压试验程序 |  |  |  | 符合批准的风压试验措施 | 观察试验过程 |
| 气密性 | 门、孔 | 主要 |  | 严密不露 | 用刷肥皂水办法检查 |
|  | 焊缝 |  |  |  |  |
|  | 活动密封装置 |  |  |  |  |
|  | 挡板 |  |  |  |  |
| 缺陷记录和处理 |  |  |  | 有完整的缺陷记录、缺陷应及时、彻底处理 | 查对记录，并观察、检查缺陷处理结果 |

八、安全措施：

1．危险点：电机启动。电机附近周围或上方严禁施工，与试验无关人员不得进入。电机事故按钮要有专人监视。

2．其他注意事项：

2．1风压试验应选在白天进行

2．2试验前，必须检查炉膛、烟、风、煤管道及设备内部，确信无人时，方可关好入孔，启动风机。

2．3试验范围内的平台、梯子、栏杆应装设齐全，孔洞应有盖板

2．4风压试验开始前，停止锅炉范围内的一切安装工作，试验区域应挂警告牌，装设围带，与试验无关人员不得进入试验区域。

2．5试验区域应配备完备的消防器材，应具备有扑灭电起火、油起火、一般物品起火等火灾所对应的灭火器材，试验期间应有训练有素的消防队员值班。

2．6现场配备急救药品，并有医生及救护车值班。

2．7试验区域应配备有充足正式或临时照明。

2．8通讯联络采用对讲机和直通电话两套系统，对讲机不得在盘前使用，以防对控制系统造成干扰。

2．9风压试验一定要坚持“凭证出入”制度（即工作证和准入证）。

2．10对正式试运的设备不得进行清扫、擦拭个润滑。

2．11风压试验检查，只许在系统外进行，严禁开启入孔，以防伤人，更不得进入系统内检查。

2．12参加风压检查的人员，检查前后要清点并核对人数，在危险处检查时要系好安全带。

2．13检查所用的火把要谨慎使用，严防发生火灾事故。

2．14如检查出缺陷，应记录并做好标记，待机械停运并停电且办理工作票后方可处理。

2．15消缺完毕，结票后方可启动系统。

2．16成立风压指挥组，明确责任分工，参加试运的人员要听从统一指挥，无指令不得擅自行动，工作完毕后应向总指挥汇报。

九、附录

1．检查范围组织分工

2．安全工作危险点分析（JHA）记录

一、检查范围组织分工：

| 序 号 | 区域 | 重点检查部位 | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶棚区 | 管排与顶棚管交界处，顶棚与炉膛交界处 | 黄进宏 | 高庆生 |
| 2 | 炉膛区 | 折焰角区密封水封 | 高庆生 |  |
| 3 | 风箱、燃烧器 | 燃烧器法兰处、风箱各挡板轴头处、风箱整体密封 | 石海柱 |  |
| 4 | 尾部竖井 | 烟气调节挡板轴端省煤护板、灰斗焊缝、连接烟道各入孔门 | 宋京玉 |  |
| 5 | 制粉系统 | 磨煤机密封风、磨煤机与风、粉、煤道连接口处 | 石海柱 | 陈清光 |
|  |  | 燃烧器关断挡板、辅助风软管法兰处、各风门轴端、送粉管各接口处 | 石海柱 |  |
| 6 | 空预器 | 壳体密封、烟风管道接口处、入孔门 | 宋京玉 | 王东成 |
| 7 | 烟道、二次风道 | 伸缩节周围、各风门轴端、入孔门 | 宋京玉 |  |

二、安全工作危险点分析（JHA）记录：

工作危害分析（JHA）记录

单位：

工作任务：2#炉风压                 工作岗位：

分析人员：                         日期：

| 序号 | 工作 步骤 | 危害 | 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  |  | 风险度R | 建议改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入孔门检查 | 压力过大 | 致人伤亡 | 偏差发生频率 | 安全检查 | 操作规程 | 员工胜任程度 | 安全措施 | 10 | 加强检查监督力度，提高个人防护意识 |
| 2 | 烟风道检查 | 裂缝口压力大 | 因裂缝造成人员伤害 | 曾经发生 | 安全负责人检查 | 有详实、完整的规程 | 胜任但偶然也差错 | 有可靠措施但有时无有效使用 | 12 | 加强检查监督力度，提高个人防护意识 |
| 3 | 材料吊装 | 挤砸伤 | 造成人员伤害 | 经常发生 | 一般检查大型设备吊装 | 有规程但有时不执行 | 胜任但偶然也差错 | 有可靠措施但有时无有效使用 | 12 | 加强检查措施执行力度，提高个人防护意识 |
| 4 | 工器具使用 | 触电 | 人员伤害 | 曾经发生 | 随机检查 | 有规程及安全防护措施 | 胜任但有时也差错 | 有可靠措施但有时不执行 | 8 | 加强检查措施执行力度，提高个人防护意识 |