*****新能源科技有限公司

8.0M3/h二级RO+EDI+SMB超纯水系统

（18MΩ.CM超纯水系统）

方

案

书

深圳市××××有限公司

地址：深圳某区

电话：

传真：

公 司 简 介

深圳市××××有限公司，是一家专业从事软化水、纯水、污水处理技术开发、制造、营销和服务于一体的高科技实体。致力水环保领域的工程承包、项目运营及环保技术、产品的研发、制造。业务领域涉及给水处理、污水处理、生活小区水环境规划、工业废水处理、工业用水处理。以自己的核心技术和市场开拓能力为依托，充分利用社会资源，推动水环保事业的发展。公司聚科、工、贸于一体，为各类客户群提供专业的、全面的、集中的服务。

××××有限公司以人为本，以用为本，竭诚提供优质新型的水处理设备。拥有先进的水处理技术、可编程全自动水处理设备及相关设备；拥有合理的工艺流程和计算机辅助管理软件为支撑的专利技术解决方案；完善的服务体系、专业精良的服务队伍及通畅的渠道，在方案提供设计、项目设计、工程施工、项目运营等方面为用户提供全方位的服务。

××××公司凭着优质的性能和服务，在市场上建立了良好的口碑。我公司愿与各界人士携手同道，永续共荣。

- 设计基础

1.1本方案涉及的流程及设备是为了满足：中山××××有限公司太阳能生产工艺用水项目，要求如下：

1.1.1产水用途：太阳能硅片清洗

1.1.2系统总进水量：预处理：14. 0m3/hr

1.1.3系统出力：一级RO纯水处理：12.5m3/hr；回收率：75%；

二级RO纯水处理：9.4.0m3/hr；回收率：85%；15%的浓水回流至一级RO纯水系统

EDI纯水处理：8.0m3/hr；回收滤: 90%；10%的浓水回流至二级RO纯水系统

1.1.4终端产水水质：EDI电阻率：≥15MΩ.CM，抛光混床电阻率：≥18MΩ.CM

1.1.5运行方式：自动运行（并具备手动操作功能）。

1.1.6供水方式：连续产出（24小时运行）。

1.2本方案主要依据如下：

1.2.1原水水源：自来水

1.2.2原水设计温度： 6℃

1.2.3原水水质分析：用户提供的原水水样（水质分析报告见附件）。

1.2.4设计界线：原水箱装置进口至成品水箱出口（详见控制点的工艺流程图）。

1.2.5其他涉及的设计基础条件将在技术讨论中确定。

1.3系统对外界要求：

1.3.1进水管：进水管送至原水箱装置入口。

1.3.2供电缆：根据我方提出的容量，由用户自己负责。

1.3.3出水管：终端滤器产水出口（详见带控制点的工艺流程图）。

1.3.4药品：调试过程所用的化学试剂消耗品由用户提供。

1.3.5废水处理：排至厂房内地沟。

- 系统工艺描述

2.1工艺流程

根据贵司自来水的水质指标，该原水不宜直接作为贵公司生产用水。  因此必须对该原水进行脱盐处理。本项目推荐选用先进、成熟、出水水质稳定、系统运行稳定的反渗透+EDI脱盐装置作为系统的主脱盐设备；系统运行费用低、易于实现自动化。反渗透水处理系统具有很好的经济性。

为保证关键设备反渗透装置的长期可靠稳定运行，则必须设置预处理系统，满足反渗透膜（RO）进水指标：浊度<0.5NTU、SDI<4、余氯<0.1ppm。根据原水水质，预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、加药系统及相关辅助设备组成。

反渗透+EDI+Poolish脱盐的水处理系统工艺流程如下：

←加药系统                           ←加药系统

↓

↓

原水箱→原水泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→保安过滤器→高压泵1→一级反渗透系统→中间水箱→高压泵2→二级反渗透系统→纯水箱→增压泵→

加药系统

↑←

紫外线杀菌器→膜滤器→EDI装置→纯水泵→抛光混床→膜滤器→用水点

- 工艺概述

    - 预处理:

预处理主要是去除水中的有机物、悬浮物、胶体和余氯等，以确保RO能正常工作。处理工艺采用多介质过滤、活性碳吸附，减少RO工作时产生垢物和藻类生长及微生物污染及氧化剂。

预处理系统包括：原水箱、原水泵、加药系统、多介质过滤、活性碳过滤、加药系统。

1.1原水箱：

原水首先流入原水箱。原水箱对原水的供给起到缓冲作用，协调原水的供给量与原水泵的输入量。当原水的供应量超过原水泵的输水量时，原水箱水满，通过原水箱的液位控制使用原水供给停止。当原水供应量小于原水泵的输水量时，原水箱空，原水泵停止运行，起到保护原水泵的作用。

1.2加药系统：

原水中投加入絮凝剂与原水中胶体、颗粒形成絮凝体，有利于在多介质过滤器中被过滤掉，提高过滤效果，进一步降低出水浊度，保证RO进水SDI≤4。

该设备占地小，安装移动方便。就位后，只要接上水、电，即可使用，操作管理简便，大大地减少操作人员的劳动强度。

1.3原水泵：

本系统配置二台卧式MHI1604型德国/威乐/WILO水泵（一备一用），用于对原水加压，为预处理系统提供动力源，该泵单台流量14.0m3/h，扬程40m，功率2.5kw，材质为不锈钢。该泵具有体积小，高效率，低噪音等特点。

1.4多介质过滤器：

本系统是对原水中悬浮物、颗粒物及胶体等物质进行去除，同时对原水中的浊度、色度起到降低作用，它可滤掉原水带来的颗粒、藻类等可见物。

多介质过滤是一种先进的微絮凝过滤方式，本公司提供的多介质过滤器含有材质各异的多层过滤介质，完全能滤除不溶于水中的杂质，保证SDI值不大于4，是后级RO的强有力保护屏。能更好的去除水中的悬浮物或非溶解性粒子（氧化物、浊度、颗粒物等），具有低成本，操作维护、管理方便等特点，特别是在降低原水中的浊度、污染指数等方面具有很好的效果。

该系统设置一台A3钢衬胶多介质过滤器，规格为φ1400×3200，过滤器内填精制的具有良好的级配石英砂和无烟煤，滤层高度一般≥1200mm，在正常工作情况时，正常流速8-12m/h，总产水量为14.0m3/hr。

多介质过滤器反洗周期时间为16-24小时。反洗以压力参数设备来控制反冲洗周期，当进出水母管上的压力差达到0.7kg/cm2时即停止运行进行反冲洗，通过PLC可编程控制器进行滤器顺序定时反洗、气擦洗、正洗工艺过程。

反洗水由单独设置的反洗水泵供水控制和调节反洗水流量，反洗水强度应使滤层膨胀15-25%。反洗时送入压缩空气，擦洗滤料，其强度为18-20升/秒·米2，反洗水可以用反渗透的浓水。

1.5活性炭过滤器：

活性炭工艺在水处理领域中占有相当重要的地位，是水深度处理中不可缺少的工艺，它所具有的某些特殊功效是其它水处理工艺所无法替代的。

- 去色

可去除由铁、锰及植物分解生成物或有机污染物等所形成的色度。

- 脱氯

可去除因余氯所造成的嗅味。

- 去除有机物

可去除由于水源污染而常规工艺又无法去除的水中微量污染物，如农药，杀虫剂，氯化烃，芳香族化合物，以及BOD与COD等。

- 去除有机氯

可去除在原水净化过程中及自来水出厂前投加预氧化剂和消毒剂（如氯气）所产的THMS等“三致”物质。有分析表明，自来水中“三致物质THMS占去大半，有效的去除对于提高水质量十分关键。

- 去除氨氮和亚硝酸盐

活性炭可有效去除氨氮和亚硝酸盐。

- 去除剩余氯或氧化剂，保护超滤、反渗透的滤膜

另外，它还可以除臭，去除水中的微量重金属离子（如汞、铬等离子），合成洗涤剂及放射性物质等。

为保证系统设备稳定运行、出水水质及出水流量、故障排除、反洗等稳定因素，该系统配置一台A3钢衬胶活性炭过滤器，规格为φ1200×3200，过滤器内填精制果壳型活性炭，在正常工作情况时，正常流速10-15m/h，滤层高度一般为≥1200mm，总产水量为14.0m3/hr。

1.6加药系统

为满足RO进水要求，在原水进入RO装置前需投加阻垢剂，操作使用方便的阻垢剂，不改变原水化学组织，无腐蚀作用，不污染环境。该阻垢剂在LSI指数≤2.3能有效的阻垢，经计算本系统反渗透浓水侧LSI指数为在阻垢剂有效作用范围内。使系统始终运行在安全系统范围。

    - 纯水处理：

2.1保安过滤器：

经过前面的石英过滤器、活性炭过滤器之后，原水中大颗粒悬浮物已基本被除去，而一些小颗粒悬浮物则没有被除去。在这里，再进行一次微滤，去除5μm以上的悬浮物，以保护RO膜不被堵塞。同时，一些活性炭细沫也被截留在反渗透系统之外。保安装过滤器进出口设压力指示表，当压差增大到设定值时更换滤芯。

2.2高压泵

高压泵的反渗透设备的主要动力设备，高压泵应设置高过热保护，泵前后分别设置低、高压保护开关。当高压泵进水压力低于设定值后，高压泵停运，以保护高压泵，当高压泵出口压力高于设定值后，高压泵停运，以保护反渗透膜。

2.3反渗透装置

反渗透装置是该项目预脱盐的心脏部分，经反渗透处理的水，能去除绝大部分无机盐、有机物、微生物等。设计的合理与否直接关系到项目的投资费用，整个系统运行经济效益，使用寿命，操作可靠简便性。反渗透膜均采用世界上最先进的超低压复合膜，单根脱盐率达99.8%。当系统设计温度为6℃时，考虑到原水水质变化以及膜的使用寿命等因素，本系统采用8英寸的复合RO膜，安装在不锈钢压力容器内。一级RO膜采用8英寸,数量：12支，产水量：12.5m3/hr；二级RO膜采用8英寸,数量：8支，产水量：9.4m3/hr；回收率：50-75%，脱盐率：95%。

RO系统回收率在50-75%以上，系统脱盐率不小于95%。在本项目中，考虑到设备的节能、运行压力、膜的透过率、膜的脱盐率、出水的含盐量等因素，我公司推荐采用美国DOW，HYDRAUANTICS公司的8040型反渗透膜。

2.4清洗装置

反渗透膜在长期运行中，表面会逐渐有进水中存在的各种污染物的沉积而引起膜的污染，这造成系统性能（脱盐率和产水量）的下降，组件进出口压差的升高；膜的定期清洗是防治膜污染的主要措施之一。

反渗透装置在停运和化学清洗前，需要进行低压水冲洗；

在运行较长时间后，若压差明显增大，产水量明显下降，则需要进行化学清洗。

清洗剂选用反渗透膜专用清洗药剂，绝对无污染、无化学药剂残留；清洗装置包括清洗水泵、清洗水箱以及清洗用精密过滤器。

    - 超纯水系统

超纯水处理深一层除去水中的盐类 ，使水的纯度提高（电阻率≥18MΩ.CM）。处理采用增压泵、紫外线杀菌器、膜过滤器、EDI装置、氮封水箱、纯水泵、抛光混床1、TOC、抛光混床2、膜过滤器。 EDI装置是应用有反渗透系统之后，取代混合离子交换床的成熟技术具有产水品质稳定，运行费用低，操作管理方便。占地面积小及无有害废水排放等优点。超纯水制备工艺的发展方向，已被全世界主要水处理工程公司所认证。自1986年EDI技术工业化以来，已有数千套EDI投入支行，尤其在制药、半导体、电力和光电等工业中得到了非常广泛的应用。总的说有八大优点：①不需要酸碱再生；②可连续生产：③不需要处理废酸碱；④运行成本低；⑤系统设计安装简单；⑥安装条件简单；⑦出水水质稳定；⑧标准设计。

- 控制方式

本方案总控制为自动化，采用进口施耐德电器元件，PLC编程控制器，触摸屏。

实现水处理自动化是提高企业管理水平，减轻操作人员劳动强度，方便操作管理，保证水处理质量和安全生产、节约能耗、降低生产成本的重要措施。水处理的自动化控制系统主要根据液位、流量、压力等信号通过PLC来控制泵及阀的运行状态，并能根据工艺要求及设备运行参数的变化自动或提示操作人员控制设备的运行。

原水箱、中间水箱、纯水箱均装有液位控制器，通过PLC来控制与水箱连接的泵的启停。

反渗透单元是纯水处理工艺中的预脱盐系统，在其进水管、纯水管、浓水管安装控制阀、压力计、流量计，监视和控制该单元的运行、清洗，确保反渗透单元在满足工艺要求的范围内。

EDI系统是纯水处理工艺中的主脱盐系统，通过EDI出水口设置的电导率仪，监测和控制该单元的运行、清洗。

供水单元是本处理系统中的最后一个单元，可通过液位信号自动控制水泵的启停，以保证正常的供水。

中山市×××××有限公司

8.0M3/h二级RO+EDI+SMB超纯水系统

（18MΩ.CM超纯水系 统）

- 设备主要配置

  - 预处理部分：流量按14.0m3/hr设计

1）原水箱               1台

型  号：6m3

材  质：FRP水箱

产  地：国产

包  括：液位控制器，管件、阀门

2）原水泵 				                         2台

型  号：MHI1604

型  式：离心泵

流  量：14.0m3/hr

扬  程：40m

材  质：不锈钢

功  率：2.5kw/380V/50Hz

产  地：德国/威乐/WILO配  备：机架、管道阀门

3）加药系统                                   1套

加药泵型号：X068

流  量：10.72L/H

压  力：4.2Bar

产  地：美国/PULSAFEEDER/MILTON ROY

含：加药箱、管路

药  剂：絮凝剂

4）多介质过滤器			                     1套

型  号：PW1-MMF-1400

产水量：14.0m3/hr

过滤面积：1.54m2

过滤流速：9.0m/h

工作压力：0.6Mpa

空气压力：0.3Mpa

主要配置：

罐  体：

尺  寸：φ1400×3200

材  质：A3钢衬胶

数  量：1台

介  质：

石英砂：粒度（0.5-4.0）

介质量： 800MM

无烟煤： 400MM

上下布水器：1套

压力表：1支；0-0.7Mpa

操作方式：自动/手动操作

5）活性碳过滤器				                 1套

型  号：PW1-ACF-1200

产水量：14.0m3/hr

过滤面积：1.13m2

过滤流速：12.5m/h

工作压力：0.6Mpa

空气压力：0.3Mpa

主要配置：

罐  体：

尺  寸：φ1200×3200

材  质：A3钢衬胶

数  量：1台

介  质： 椰壳型净水级活性碳

介质量：1200MM

石英砂：

上下布水器：1套

压力表：1支；0-0.7Mpa

操作方式：自动/手动操作

6）加药系统                                  1套

加药泵型号：X068

流  量：10.72L/H

压  力：4.2Bar

产  地：美国/PULSAFEEDER/MILTON ROY

含：加药箱、管路

药  剂：阻垢剂

7）保安过滤器：                              2台

型  号：PW1-MF-350

流  量：14.0m3/h

规  格：φ350×750

外壳材质：SS304不锈钢

滤芯材质: 纺织纤维纱

缠绕式滤芯：2.75″×30″

滤芯数量：15支

精  度：5μm、1μm

控制方式：根据压差更换滤芯

  - 反渗透系统                                 1套

型  号：PW1-RO-2-9400L

一级RO产水量：12.5m3/hr

二级RO产水量：9.4m3/hr

回收率： 75%

脱盐率：95%

主要配置：

1）一级RO膜                              12支

型  号：复合膜8040

二级RO膜                                  8支

型  号：复合膜8040

材  质：芳香族聚酰胺复合材料

产  地：美国DOW

2）一级RO膜外壳                           3支

型  号：8040*4W型

规  格：4芯装（8英寸膜）

二级RO膜外壳                            2支

型  号：8040*4W型

规  格： 4芯装（8英寸膜）

材  质：玻璃钢

产  地：哈尔滨/乐普

3）一级高压泵：                         1台

型  号：CR15-12

型  式：多级离心泵

流  量：14.0m3/hr

扬  程：178m

泵壳材质：SS304

功  率：11.0kw/380v/50Hz

产  地：丹麦/GRUNDFOS

4）二级高压泵：                         1台

型  号：CR10-16

型  式：多级离心泵

流  量：10.5m3/hr

扬  程：170m

功  率：5.5kw/380v/50Hz

泵壳材质：SS304

产  地：丹麦/GRUNDFOS

5）仪表：                             1套

a、电导率仪表：

规  格 ：CM-230	 数显

产  地：CREATE

b、压力表：

量  程：0-2.5Mpa

产  地：国产

c、纯水流量计：

量  程：0-200GPM

量  程：0-100GPM

材  质：有机玻璃

d、浓水流量计：

量  程：0-100GPM

量  程：0-60GPM

材  质：有机玻璃

e、回水流量计

量  程：0-60GPM

材  质：有机玻璃

f、高.低压保护控制开关：

产  地：南韩

g.电磁阀：

产  地：进口（德国）

6）支架：    	                  	         1套

材  质：A3钢喷漆

产  地：本公司

7）管道、阀门：                          1组

高压部分：SS304

低压部分：UPVC

  - 中间水箱                                 1台

型  号：6m3

材  质：FRP

产  地：国产

包  括：液位控制器，管件、阀门

  - 加药系统                                   1套

加药泵型号：X068

流  量：10.72L/H

压  力：4.2Bar

产  地：美国/PULSAFEEDER

含：加药箱、管路

药  剂：PH调节剂

  - 纯水箱                                      1台

型  号：6m3

材  质：FRP材质

产  地：国产

包  括：液位控制器，管件、阀门

  - 增压泵                                     2台

型  号：CR10-5

型  式：离心泵

流  量：9.0m3/hr

扬  程：50m

材  质：不锈钢

功  率：2.2kw/380V/50Hz

产  地：丹麦/GRUNDFOS

配  备：机架、管道阀门

  - 紫外线杀菌器                         1台

型  号：AB-50BD

产  地：进口

流  量：10.0m3/h

外壳材质：SS316L

光波长：254nm

  - 微孔过滤器                                1台

型  号：PW1-MF-0.22μm/30″

流  量：9.0m3/h

规  格：φ230×750

外壳材质：SS316

微孔过滤膜：2.75″×30″

精  度：0.22μm

控制方式：根据压差更换滤芯

  - EDI装置                                  1套

产水量：9.0 m3/h

型  号：PW1-EDI- IPLX-30

产  地：美国IONPURE

主要配置：

1)EDI膜组件

型  号：MK-2E/LX-30

单块流量： 1.6-4.9m3/h（一般流量：3.3 m3/h）

数  量：3块

产  地：美国GE\IONPURE

2)高频开关电源                            1套

输入电压：AC220-264V

输出稳压值：DC0-500V

输出电流值：0-10A

产  地：

3)出水水质电阻监测控制仪表                1个

4)流量计                                  3个

型  号：100GPM

材  质：有机玻璃+浮子

产  地：

5)压力表                                  3个

型  式: 指针式

材  质: 不锈钢

压力范围：0-7㎏f/cm2

6)浓水循环泵（格兰富）                    1台

7)加盐装置 （LMI-P056）                   1套

8)电控箱                                  1个

采用进口元器件

9)机架                                 1个

材  质：A3

产  地：本公司

  - 纯水泵                                         2台

型  号：CRN10-6

型  式：立式泵

流  量：8.0m3/hr

扬  程：50m

材  质：不锈钢

功  率：2.2kw/380V/50Hz

产  地：丹麦/GRUNDFOS

配  备：机架、管道阀门

  - 抛光混床                              2套

型号：PW1-SMB-1354

流量：8.0m3/h

过滤面积：0.09m2

过滤流速：40m/h

主要配置：

罐体：φ13″×54″

材质：玻璃钢

数量：2台

抛光树脂：300L

型号：NM-60SG

产地：美国

上下布水器：2套

压力表：2支

管件、阀门：2套

  - 膜过滤器                                1台

型  号：PW1-MF-0.22μm/30″

流  量：8.0m3/h

规  格：φ250×750

外壳材质：SUS316L

微孔过滤膜：2.75″×30″

滤芯数量：7支

精  度： 0.22μm

控制方式：根据压差更换滤芯

  - 清洗装置                                  1套

清洗泵：CHL16-30

1000L清洗水箱：PE

过滤器：PW1-MF-5μm/30″

  - 管道、阀门                               配套

高压部分：SS304不锈钢

低压部分：UPVC/CLEAN-PVC

16.电控系统                                 1套

电  源:380V,50HZ

采用进口施耐德电器元件。

PLC编程控制器，10吋触摸屏。

- 性能保证

1．性能保证基础

卖方在完成系统安装调试后，将在买方的监督下，按系统要求的程序进行试运转，由卖方的人员进行操作并进行所必要的试验来证明设备情况良好，且符合合同中的要求，在试验后设备即可交付买方作正常运行用。整个系统及设备的性能测试应在安装结束后三天内进行，测试结果应满足本合同中所述技术要求。

2．性能保证

2.1系统出水量及水质

2.1.1 预处理（含原水泵、加药系统、多介质过滤器、活性碳过滤器、加药系统）

- 总流量：14.0m3/h

- SDI≤4

2.1.2 RO装置

- 一级RO流量：12.5m3/h；

- 二级RO流量：9.4m3/h

- 回收率>50-75%

- 电导率<5us/cm

2.1.3 EDI装置

- 产水量：8.0m3/h

- 回收率：90%

- 电阻率：≥15MΩ.CM

2.1.4抛光混床

  - 产水量：8.0m3/h

  - 电阻率：≥18MΩ.CM

2.2考核时间

设备连续运行24小时，或试生产5天。

2.3出水流量

按EDI装置系统出水口处的流量表所示，在保证出水水质的前提下，取其平均值作为衡量标准。

2.4出水水质

根据贵公司出水要求作为衡量测试标准，以电阻表读数为准。如果在试运行期间，碰到原水水质有较大范围的变化，卖方应提供期望的水质计算，以便证明系统的设计是正确的，如果运行证明能满足其出水要求，则认为已经完成试运行。

3．机械保证

各类机械设备的性能在验收合格运行后的12个月或货物运抵现场后8个月（消耗性材料除外）内发现的缺陷，都可以认为是供货不当引起的。

4．质量保证

4.1系统的质量保证期为验收合格后的12个月或货物运抵现场后18个月（消耗性材料除外），二者以先到为准。

4.2在保质期内，若设备在正确操作运行下，卖方负责免费更换与维修损坏件。

4.3在保质期外，卖方以优惠价格长期向买方供应备件。

4.4单项设备保证期：反渗透膜参照膜制造商的条例执行二年保证期；EDI膜组件三年保证期。

4.5卖方在详细设计审查会上提交易损件。设备清单（包括价格及供货商）。

5．EDI设备特点

EDI组件及设备

EDI（电除盐）的优点：

5.1不需要酸碱再生

电除盐的操作安全的，废水的处理变得简单了。

5.2可连续生产

电除盐的生产是连续的，免除了使用混床过程中复杂的再生操作，减少了很多备用设备。

5.3不需要处理废酸碱

没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口（EDI中浓水量比纯水少得多）。

5.4安装条件简单

电除盐在安装时，占地面积小，大部分标准厂房都能满足，对于较低的厂房，可以通过对电除盐模块的水平配置解决。

5.5系统设计简单

电除盐的模块设计很容易把它的流量做到450吨/小时甚至更高。

5.6运行成本低

电除盐系统与各种混床相比，在价格上有竞争性。

5.7实用的设计

对于电除盐系统，不管是维修还是增减设备的容量都是很容易的,必须要更换膜堆时，在现场只要花极少的停机时间就可以完成。

5.8水质稳定

电除盐的出水质量稳定有把握。不会有普通混床那样的水质变化。

5.9安装维修简便

电除盐装置允许通过对其他膜堆的流量重新分配而达到对某一个膜堆维修的要求，不改变系统的性能。

5.10标准设计

利用标准单元，如同搭积木般的组合可以满足用户不同产水量的需要。

EDI的工作原理：

原水中常含有钠、钙、镁、氯、硝酸盐、碳酸盐、硅等溶解盐。这些盐是由负电离子（负离子）和正电离子（正离子）组成。反渗透可以除去其中超过99%的离子。自来水也含有微量金属，溶解的气体（如CO2）和其它必须在工业处理中去除的弱离子化的化合物（如硅和硼砂）。

RO出水（EDI进水）一般为4-30us（电导），根据不同需要，超纯水或去离子水一般电阻为2-15MΩ.CM。E-CELL的EDI通过用氢离子或氢氧根离子将它们交换并将它们送至浓水流中除去它们。交换反应在模块的纯化室进行，在那里阴离子交换树脂用它们的氢氧根离子（OH-）来交换溶解盐中的阳离子（如CL-）。相应地，阳离子交换树脂用它们交换树脂用它们的氢离子（H+）来交换溶解盐中的阳离子（如Na+）。在位于模块两端的阳极（+）和阴极（-）之间加一直流电场。电势就使交换到树脂上的离子沿着树脂粒的表面迁移并通过膜进入浓水室。阳极吸引负离子（如OH-，CL-）。这些离子穿过阴离子膜进入相临的浓水流却被阴离子膜阻隔，从而留在浓水流中。阴极吸引纯水流中的阳离子（如H+，Na+）。这些离子穿过阳离子选择膜，进入相临的浓水流却被阴离子膜阻隔，从而留在浓水流中。

当水流过这两种平行的室时，离子在纯水室被除并在相临的浓水流中聚积，然后由浓水流将其从模块中带走。在纯水及浓水中离子交换树脂的使用是E-CELL  EDI技术和专利的关键。一个重要的现象在纯水室的离子交换脂中发生。在电势差高的局部区域，电化学反应分解的水产生的大量的H+和OH-。在混床离子交换树脂中局部H+和OH- 的产生使树脂和膜不需要添加化学药品就可以持续再生。使EDI处于最佳工作状态、不出故障的基本要求是对EDI进水进行适当的预处理。进水中的杂质对去离子模块有很大影响。并可能导致缩短模块的寿命。

EDI正常运行的最低条件：

以下是保证EDI正常运行的最低条件。为了使系统运行效果更佳，系统设计时应适当提高这些条件。

★给水：RO纯水，一般水的电导率为4-30us/cm。

★PH：5.0-8.0(在此PH条件下，水硬度不能太高)

★温度：5-35℃

★进水压力：最大为4kg/cm2(60psi)，最小为1.5kg/cm2(25psi)。

注意：组件压力损失取决于流量和水温。

EDI组件标准配置：

★出水压力：浓水和电极水的出口压力必须低于产品的出口压力。

★硬度（以CaCO3计）：最大为1.0ppm，建议采用0.1ppm。

★有机物：最大为0.05ppm。TOC，

★氧化剂：最大为0.05ppm（CL2），0.02ppm（03）建议两者都没有。

★变价金属：最大为 0.01 ppm Fe。

★二氧化硅：50-150ppb。

★二氧化碳CO2的总量：二氧化碳含量和PH值将明显影响产品水电阻率。在大于10ppm时般应在EDI设备前安装脱气装置。

- 服务承诺

我公司一直认为，水处理行业是一个“系统服务第一”的市场。将秉承一贯作法，不仅要培训服务用户，而且还要培训用户。

1.纯水一号公司承诺的质保期如下:

反渗透膜元件的质保期为2年，EDI膜组件三年保证期。反渗透清洗间隔时间达6个月以上。

高压泵、主要控制调节设备的质保期为2年

其它设备的机械质保期为一年（设备运行后计）。

在保质期内，若设备在正常运行下损坏，由供方负责。

2.我们的“服务承诺”：

2.1 售前服务内容

① 技术文件的提供

——工艺流程图

② 参观及考察

——参观我公司工程实例和业绩

——考察我公司的工厂

2.2 售后服务内容

① 设计文件

——工艺操作说明书

——工艺流程图

——设备管道安装图

② 电控装置

——电控系统的电路图

3.技术支持及响应

①我公司在上海市设有基负责华东地区生产、安装、技术服务及售后服务，24小时电话技术响应。

②留驻1名服务工程师，现场跟班运行服务1周。设备投运后的第2 -6个月，每1个月派遣服务工程师到现场了解设备的运行情况；设备投运6个   月后，每15天电话回访设备运行情况。

③至少一年一次到现场测试原水与成品水的水质，若确因原水质发生很大的变化而导致设备需要调整，我们将免费提供修改设计服务。

④在接到甲方通知后做到在四个小时内赶至现场，国内服务人员不收服务费。

⑤备件及化学剂长期以（成本价+5%管理费）正常供应；急需备品备件3 天内送到现场。

4. 人员培训

- 公司向项目单派遣技术人员到现场参与开箱验货，并负责设备指导安装、调试、启动。

- 公司负责对现场运行人员进行专业培训。由我方技术人员详细讲解反渗透的基本原理、工艺流程、操作过滤、保养规定、设备性能分析、一般故障排除等内容。

正如前面所说，我们对用户人员的培训要达到熟练操作为止。为此经过几个阶段：

理论培训 → 设备构造培训 → 设备维修保养培训 → 操作培训

培训计划表

| 序号 | 培训内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础理论 |  |
| 2 | 设备构造 |  |
| 3 | 设备维护保养 |  |
| 4 | 仪表校正 |  |
| 5 | 设备故障排队 |  |
| 6 | 操作示范（安装现场） |  |

5.培训地点：

设备安装现场及办公室。

6.设备安装

①安装内容

包括所有供货内容。

②安装方式：

我公司工程安装人员到用户指定的地点进行现场安装与调试。

- 验收标准

- 一级RO产水量：12.5m3/h，二级RO产水量：9.4m3/h，以RO主机纯水流量计为依据。

- EDI产水量：8.0m3/h，以EDI装置纯水流量计为依据，产水水质电阻率：≥15MΩ.CM。

- 抛光混床产水量：8.0m3/h，以抛光混床纯水流量计为依据，产水水质：电阻率≥18MΩ.CM，以电阻表读数为依据。

工程业绩汇总表

附件一：工作范围及技术服务

1.1 买、卖双方的详细工作范围

| 序号 | 工 作 内 容 | 乙 方 | 甲 方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RO系统设计 | √ |  |
| 2 | 制造 | √ |  |
| 3 | 材料测试 | √ |  |
| 4 | 性能试验 | √ |  |
| 5 | 清洁工作 | √ |  |
| 6 | 厂内油漆 |  | √ |
| 7 | 内部涂层 |  | √ |
| 8 | 外部涂层 |  | √ |
| 9 | 最终油漆 |  | √ |
| 10 | 包装 | √ |  |
| 11 | 标记 | √ |  |
| 12 | 附件 | √ |  |
| 13 | 维护用工具 |  | √ |
| 14 | 安装及测试用工具 | √ |  |
| 15 | 备件 | √ |  |
| 16 | 按合同交货 | √ |  |
| 17 | 外部接线安装 |  | √ |
| 18 | 基础 |  | √ |
| 19 | 卸货 | √ | √ |
| 20 | 工具和装配 | √ |  |
| 21 | 贮存及移动 | √ | √ |
| 22 | 安装 | √ |  |
| 23 | 开箱验收 | √ | √ |
| 24 | 技术指导 | √ |  |
| 25 | 启动技术指导 | √ |  |
| 26 | 仪表正常投运 | √ |  |
| 27 | 测试仪表 | √ | √ |
| 28 | 现场测试及人员 | √ | √ |
| 29 | 性能较正 | √ |  |
| 30 | 地脚螺栓 |  | √ |
| 31 | 灌浆 |  | √ |
| 32 | 仪表校正 | √ |  |

附表：二

反渗透膜污染的一般特征：

| 污染原因 | 一般特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐透过率 | 膜的压损 | 产水量 |
| 金属氧化物(Fe、Mn、Ca等) | 增加速度快≥2倍 | 增加速度快≥2倍 | 急速降低20～25% |
| 钙沉淀物(CaCO3、CaSO4) | 增加10～25% | 增加10～25% | 稍微减少<10% |
| 胶状物质(硅胶等) | 增加缓慢≥2倍 | 增加缓慢≥2倍 | 减少缓慢≥50% |
| 混合胶体(Fe、有机物) | 增加速度快2～4倍 | 增加缓慢≥2倍 | 减少缓慢≥50% |
| 细菌 | 增加≥2倍 | 增加≥2倍 | 减少≥50% |

附表：三

反渗透膜对各种物质的透过性：

| 项目 | 脱盐率(%) |
| --- | --- |
| 离子 | 95～98 |
| 糖 | 99.9 |
| 蛋白质 | 99.9 |
| 酸 | 99 |
| 染料 | 99.5 |
| BOD | 90～99.9 |
| COD | 99.9 |
| 细菌 | 99.9 |
| CO2 | 30～50 |
| O2 | 10 |
| Cl2 | 30～70 |

附表：四

项目实施计划表

| 时 间 | 项 目 |
| --- | --- |
| 第1-15天 | a.机架图纸设计 b.自控系统设计 c.编制《设备制造定额表》 |
| 第16-25天 | a.备料 b.机架制作 c.控制柜制作 |
| 第26-45天 | a.RO主机组装（含电气） b.EDI装置组装 c.整机连接 |
| 第46-52天 | a.整机调试 b.填定《设备出厂检测报告》 c.编制《用户使用说明书》 |
| 第53-60天 | 入库检验包装出厂 |
| 第61-85天 | a.现场安装，调试 b.人员培训 |
| 第86-90天 | 验收，交付使用 |

附表：五                   电子级水标准

Electronic grade water

电子级水的技术指标应符合表2.1的规定。

表2.1、电子级水的技术指标

| 级别 指标 | 中华人民共和国电子级水国家标准（GB/T11446.1997） |  |  |  |  | ASTM电子级水 (E-I)标准 (1993年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EW-I | EW-II | EW-III | EW-IV | 设计参考值 |  |
| 电阻率 MΩ.cm(25℃) | 18以上 (95%时间) 不低于17 | 15 (95%时间)不低于13 | 12.0 | 0.5 | 10以上 (95%时间) 不低于5 | 18以上(90%时间)不低于 17 |
| 全硅,最大μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 | ≤20.0 | 5(SIO2) |
| >1μm微粒数, 最大值,个/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 | 10 | 0.1 |
| 细菌个数, 最大值个/ mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 | ≤<10 | 1/1000 |
| 铜最大值, μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 | ≤2 | 1 |
| 锌最大值, μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 | ≤5 | 0.5 |
| 镍最大值, μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 | ≤2 | 0.1 |
| 钠最大值, μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 | ≤5 | 0.5 |
| 钾最大值, μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 | ≤5 | 2 |
| 氯最大值, μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 | ≤10 | 1 |
| 硝酸根, 最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 | ≤5 | 1 |
| 磷酸根, 最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 | ≤5 | 1 |
| 硫酸根, 最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 | ≤5 | 1 |
| 总有机碳, 最大值, μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 | ≤200 | 1 |
| 细菌内毒素 (E.U.) |  |  |  |  |  | 0.03 |

10m3/h RO+EDI系统耗材价格表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单价 （RMB） | 更换周期 | 预计费用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1 | 石英砂 | 5＃\4＃\2＃ | 5000㎏ | 1元/㎏ | 3年 | 0 | 0 | 4500 |
| 2 | 活性炭 | 椰壳6×12目 | 1000㎏ | 16元/㎏ | 8-12个月 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 3 | 过滤棉芯 | 30″ | 40支 | 30元 | 1-2个月 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 4 | 微滤芯 | 20″0.22μ | 14支 | 300元 | 3-6个月 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 5 | 絮凝剂 | MPT150 | 25KG/桶 | 50元/㎏ | 每月30KG | 18000 | 18000 | 18000 |
| 6 | 阻垢剂 | MDC220 | 25KG/桶 | 60元/㎏ | 每月30KG | 21600 | 21600 | 21600 |
| 7 | PH调节剂 |  | 500g/瓶 | 30元/㎏ | 每月6KG | 2160 | 2160 | 2160 |
| 8 | 抛光树脂 | NM-60 | 8包 | 3000.00 | 一年 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 9 | 耗电量 | 43.5KW/H |  | 1.0元/度 |  |  |  |  |
| 10 | 耗水量 | 16.5M3/H |  | 2.0元/吨 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 93160 | 93160 | 97660 |

注：以上耗材使用量均按24小时/天产水240吨连续生产计算所得的每年的费用，实际上可能较少。

××××（上海）新能源科技有限公司

10.0M3/h二级RO+EDI+SMB超纯水系统

（18MΩ.CM超纯水系统）

  - 预处理部分：流量按20.0m3/hr设计

1）原水箱                               1台

型  号：15m3

材  质：FRP水箱

产  地：国产

包  括：液位控制器，管件、阀门

2）原水泵 				                         2台

型  号：CR20-3

型  式：离心泵

流  量：20.0m3/hr

扬  程：45m

材  质：不锈钢

功  率：5.5kw/380V/50Hz

产  地：丹麦/GRUNDFOS配  备：机架、管道阀门

3）加药系统                                   1套

加药泵型号：X068

流  量：10.72L/H

压  力：4.2Bar

产  地：美国/PULSAFEEDER/MILTON ROY

含：加药箱、管路

药  剂：絮凝剂

4）多介质过滤器			                     1套

型  号：PW1-MMF-1600

产水量：20.0m3/hr

过滤面积：2.00m2

过滤流速：10.0m/h

工作压力：0.6Mpa

空气压力：0.3Mpa

主要配置：

罐  体：

尺  寸：φ1600×3500

材  质：A3钢衬胶

数  量：1台

介  质：

石英砂：粒度（0.5-4.0）

介质量： 800MM

无烟煤： 400MM

上下布水器：1套

压力表：1支；0-0.7Mpa

操作方式：自动/手动操作

5）活性碳过滤器				                 1套

型  号：PW1-ACF-1400

产水量：20.0m3/hr

过滤面积：1.54m2

过滤流速：13.0m/h

工作压力：0.6Mpa

空气压力：0.3Mpa

主要配置：

罐  体：

尺  寸：φ1400×3500

材  质：A3钢衬胶

数  量：1台

介  质： 椰壳型净水级活性碳

介质量：1200MM

石英砂：

上下布水器：1套

压力表：1支；0-0.7Mpa

操作方式：自动/手动操作

6）加药系统                                  1套

加药泵型号：X068

流  量：10.72L/H

压  力：4.2Bar

产  地：美国/PULSAFEEDER/MILTON ROY

含：加药箱、管路

药  剂：阻垢剂

7）保安过滤器：                              2台

型  号：PW1-MF-400

流  量：20.0m3/h

规  格：φ400×750

外壳材质：SS304不锈钢

滤芯材质: 纺织纤维纱

缠绕式滤芯：2.75″×30″

滤芯数量：40支

精  度：5μm、1μm

控制方式：根据压差更换滤芯

8）板式换热器 （选配）                          1台

型  号：30.0m3/h

热交换面积：0.6M2

材质：不锈钢

产地：国产

  - 反渗透系统                                 1套

型  号：PW1-RO-2-12000L

一级RO产水量：14.0m3/hr

二级RO产水量：12.0m3/hr

回收率： 75%

脱盐率：95%

主要配置：

1）一级RO膜                               20支

型  号：复合膜8040

二级RO膜                                  12支

型  号：复合膜8040

材  质：芳香族聚酰胺复合材料

产  地：美国DOW

2）一级RO膜外壳                            5支

型  号：8040*4W型

规  格：4芯装（8英寸膜）

二级RO膜外壳                            3支

型  号：8040*4W型

规  格： 4芯装（8英寸膜）

材  质：玻璃钢

产  地：哈尔滨/乐普

3）一级高压泵：                         1台

型  号：CR20-14

型  式：多级离心泵

流  量：20.0m3/hr

扬  程：178m

泵壳材质：SS304

功  率：15.0kw/380v/50Hz

产  地：丹麦/GRUNDFOS（配日本三菱变频器）

4）二级高压泵：                         1台

型  号：CR15-14

型  式：多级离心泵

流  量：15.0m3/hr

扬  程：170m

功  率：11.0kw/380v/50Hz

泵壳材质：SS304

产  地：丹麦/GRUNDFOS（配日本三菱变频器）

5）仪表：                             1套

a、电导率仪表：

规  格 ：CM-230	 数显

产  地：CREATE

b、压力表：

量  程：0-2.5Mpa

产  地：国产

c、纯水流量计：

量  程：0-200GPM

量  程：0-100GPM

材  质：有机玻璃

d、浓水流量计：

量  程：0-100GPM

量  程：0-60GPM

材  质：有机玻璃

e、回水流量计

量  程：0-60GPM

材  质：有机玻璃

f、高.低压保护控制开关：

产  地：南韩

g.电磁阀：

产  地：进口（德国）

6）支架：    	                  	         1套

材  质：A3钢喷漆

产  地：本公司

7）管道、阀门：                          1组

高压部分：SS304

低压部分：UPVC

  - 中间水箱（浓水回水箱改为15T）           1台

型  号：10m3

材  质：FRP

产  地：国产

包  括：液位控制器，管件、阀门

  - 加药系统                                   1套

加药泵型号：X068

流  量：10.72L/H

压  力：4.2Bar

产  地：美国/PULSAFEEDER

含：加药箱、管路

药  剂：PH调节剂

  - 纯水箱                                      1台

型  号：10m3

材  质：FRP材质

产  地：国产

包  括：液位控制器，管件、阀门

  - 增压泵                                     2台

型  号：CR15-4

型  式：离心泵

流  量：15.0m3/hr

扬  程：50m

材  质：不锈钢

功  率：4.0kw/380V/50Hz

产  地：丹麦/GRUNDFOS

配  备：机架、管道阀门

  - 紫外线杀菌器                         1台

型  号：AB-60B

产  地：进口

流  量：15.0m3/h

外壳材质：SS316L

光波长：254nm

  - 微孔过滤器                                1台

型  号：PW1-MF-0.22μm/30″

流  量：12.0m3/h

规  格：φ230×750

外壳材质：SS316

微孔过滤膜：2.75″×30″

精  度：0.22μm

控制方式：根据压差更换滤芯

  - EDI装置                                  1套

产水量：10.0 m3/h

型  号：PW1-EDI- IPLX-30

产  地：美国IONPURE

主要配置：

1)EDI膜组件

型  号：MK-2E/LX-30

单块流量： 1.6-4.9m3/h（一般流量：3.3 m3/h）

数  量：4块

产  地：美国GE\IONPURE

2)高频开关电源                            1套

输入电压：AC220-264V

输出稳压值：DC0-500V

输出电流值：0-10A

产  地：

3)出水水质电阻监测控制仪表                1个

4)流量计                                  4个

型  号：100GPM

材  质：有机玻璃+浮子

产  地：

5)压力表                                  4个

型  式: 指针式

材  质: 不锈钢

压力范围：0-7㎏f/cm2

6)浓水循环泵（格兰富）                    1台

7)加盐装置 （LMI-P056）                   1套

8)电控箱                                  1个

采用进口元器件

9)机架                                 1个

材  质：A3

产  地：本公司

  - 氮封水箱                                    1台

型  号：10m3

材  质：FRP材质

产  地：国产

包  括：液位控制器

  - 纯水泵                                         2台

型  号：CR15-4

型  式：立式泵

流  量：15.0m3/hr

扬  程：50m

材  质：不锈钢

功  率：4.0kw/380V/50Hz

产  地：丹麦/GRUNDFOS

配  备：机架、管道阀门

  - 抛光混床                              4套

型号：PW1-SMB-1354

流量：10.0m3/h

过滤面积：0.09m2

过滤流速：40m/h

主要配置：

罐体：φ13″×54″

材质：玻璃钢

数量：4台

抛光树脂：300L

型号：NM-60SG

产地：美国

上下布水器：4套

压力表：4支

管件、阀门：4套

  - 膜过滤器                                1台

型  号：PW1-MF-0.22μm/30″

流  量：10.0m3/h

规  格：φ250×750

外壳材质：SUS316L

微孔过滤膜：2.75″×30″

滤芯数量：7支

精  度： 0.22μm

控制方式：根据压差更换滤芯

  - 清洗装置                                  1套

清洗泵：CHL16-30

1000L清洗水箱：PE

过滤器：PW1-MF-5μm/30″

  - 管道、阀门                               配套

高压部分：SS304不锈钢

低压部分：UPVC/CLEAN-PVC

16.电控系统                                 1套

电  源:380V,50HZ

采用进口施耐德电器元件。

PLC编程控制器，10吋触摸屏。

项目实施计划表

| 时 间 | 项 目 |
| --- | --- |
| 第1-15天 | a.机架图纸设计 b.自控系统设计 c.编制《设备制造定额表》 |
| 第16-25天 | a.备料 b.机架制作 c.控制柜制作 |
| 第26-45天 | a.RO主机组装（含电气） b.EDI装置组装 c.整机连接 |
| 第46-52天 | a.整机调试 b.填定《设备出厂检测报告》 c.编制《用户使用说明书》 |
| 第53-60天 | 入库检验包装出厂 |
| 第61-85天 | a.现场安装，调试 b.人员培训 |
| 第86-90天 | 验收，交付使用 |