施工安全技术交底记录

№:

| 工程名称:110KV 变电站工程电缆支架焊接、桥架安装 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底: - 作业指导书/施工措施: - 施工图(图号): B1521S-D0107-01----06 - 其他: 电气安装工程接地装置施工及验收规范 - 要点: 电缆支架施工包括电力电缆支架和控制电缆支架 （1）、电力电缆支架、控制电缆支架，支撑立柱采用专业桥架厂家提供的配套喷塑产品。 （2）、电缆支架交叉处适当调整支架高度，保持错位。 （3）、焊接时注意要双侧实焊，焊接牢固，不得虚焊。 （4）、桥架安装应保持横平竖直，电力电缆桥架弯曲半径应满足线经较大电缆的转弯半径。各支架的同层横档高低偏差不应大于5mm，左右偏差不得大于10mm.组装后的钢结构电缆竖井，其垂直偏差不应大于其长度的2/1000。直线段钢制桥架大于30M时，应有伸缩缝，跨越建筑物伸缩缝处应设伸缩缝。 （5）、电缆桥架全长都应有良好的接地。 （6）、焊接设备应有完整的保护外壳，一、二次接线柱外应有防护罩，在现场使用的电焊机应防雨、防潮、防晒，并备有消防用品。 （7）、施焊的现场10米内，不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物，作业后应清理场地，灭绝火种，切断电源和锁好电箱。 |  |  |  |
| 时间: |  | 地点: |  |
| 主持人: |  | 交底人: |  |
| 受交底单位: |  |  | 参加人数: |
| 受 交 底 人 签 到 |  |  |  |