技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 基础工程 010401 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：砂石地基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 一、施工准备： 1、材料及主要机具： 1）天然级配砂石或人工及配砂石：宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂（卵）石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾石的地区，可采用细砂级配应良好。 2）级配砂石材料，不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。用做排水固结地基时，含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得垫层或虚铺厚度的2/3，并不宜大于50㎜。 3）主要机具：一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、推土机、压路机（6~10吨）、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2米靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 2、作业条件： 1）设置控制铺筑厚度的标志，如水平标准桩或标高桩，或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。 2）在地下水位高于基坑（槽）底面的工程中施工时，应采取排水或降低地下水位的措施，使基坑（槽）保持无水状态。 3铺筑前，应组织有关单位共同验槽，包括轴线尺寸、水平标高、地质情况，如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 4检查基槽（坑）、管沟的边坡是否稳定，并清除基底上的浮土和积水。 二、操作工艺： 1工艺流程： 检验砂石质量 分层铺筑砂石 洒水 夯实或碾压 找平验收 2对级配砂石进行技术签定，如是人工级配砂石，应将砂石拌合均匀，其质量均应达到设计要求或规范的规定。 3分层铺筑砂石 1）铺筑砂石的每层厚度，一般为15-20㎝，不宜超过30㎝，分层厚度可用样桩控制，铺筑厚度可达35㎝，宜采用6~10吨的压路机碾压。 2）砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上，如深度不同时，基土面应挖成踏步和斜坡形，搭槎处应注意压（夯）实。施工应按先深后浅的顺序进行。 3）分段施工时，接槎处应做成斜坡，每层接岔处的水平距离应错开0.5—1.0米，并充分压（夯）实。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 地基与基础工程 010402 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：砂石地基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 4） 铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象，应将该处砂子或石子挖出，分别填入级配好的砂石。 5）洒水：铺筑的砂石应级配砂石在夯实碾压前，应根据其干湿程度和气候条件，适当地洒水以保持砂石的最佳含水量，一般为8%-12%。 6）夯实或碾压；夯实或碾压的遍数，由现场实验确定。用木夯或蛙式打夯机时，应保持落距为400~500㎜，要一夯压半夯，行行相接，全面夯实，一般不少于3遍。采用压路机往复碾压，一般碾压不少于4遍，其轮距搭接不小于50㎝。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 4找平和验收： 施工时应分层找平，夯压密实，并应设置纯砂检查点，用200㎝³的环刀取样，测定干砂1）的质量密度。下层密实度合格后，方可进行上层施工。用贯入度进行检查，小于试验所确定的贯入为合格。 2）最后一层压（夯）完成后，表面应拉线找平，并且要符合设计规定的标高。 三、质量标准 1保证项目： 1）基底土质必须符合设计要求。 2）纯砂检查点的干质量密度，必须符合设计要求和施工规范的规定。 2基本项目： - 级配砂石的配料正确，拌合均匀，虚铺厚度符合规定，夯压密实。 - 分层留接槎位置正确，方法合理，接槎夯压密实，平整。 - 允许偏差项目，见表2-4 砂石英地基的允许偏差 表2-4 项次 项目 允许偏差 检验方法 1 顶面标高 ±15 用水准备工作仪或拉线和尺量检查 2 表面平整度 20 用2米靠尺和楔形赛尿量检查 四、成品保护 1回填砂石时，应注意保护好现场轴线桩、标准高程桩，防止碰撞位移，并应经常复测。 2地基范围内不应留有孔洞。完工后如无技术措施，不得在影响其稳定的区域内进行挖掘工程。 3施工中必须保证边坡稳定，防止边坡坍塌。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |

技 术 交 底 记 录

年     月      日

| 工程名称 |  | ××小区二期6#楼 |  | 分部工程 |  | 地基与基础工程 010403 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：砂石地基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容 4夜间施工时，应合理安排施工顺序，配备足够的照明设施；防止级配砂石不准或铺筑超厚。 5级配砂石成活后，应连续进行上部施工；否则应适当经常洒水湿润。 五、应注意的质量问题 1大面积下沉：主要是未按质量要求施工，分层铺筑过厚、碾压遍数不够、洒水 不足等。要严格执行操作工艺的要求。 2局部下沉：边缘和转角处夯打不实，留接槎没按规定搭接和夯实。对边角处的夯打不得遗漏。 3基配不良：应配专人及时处理砂窝、石堆等问题，做到砂石基配良好。 4在地下水位以下的砂石地基，其最下层的铺筑厚度可适当增加50㎜。 5密实度不符合要求：坚持分层检查砂石地基的质量。每层的纯砂检查点的 干砂质量密度。必须符合规定，否则不能进行上一层的砂石施工。 6砂石垫层厚度不宜小于100㎜；冻结的天然砂石不得使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负 责 人 |  |  | 交底人 |  | 接受人 |  |  |